#### รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

ประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปาประปา

แบบผิวดินขนาดกลาง

ปีงบประมาณ 2560

บ้านลาดใต้ หมู่ 14

ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย

จังหวัดมหาสารคาม

ออกแบบโดย	: บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

: บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด

: บริษัท โลตัส คอนซัลแตนท์ จำกัด

: บริษัท ไทยคอนซัลแตนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

: บริษัท เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนท์ จำกัด

ในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแห่งนี้ หากเอกสารรายการรายละเอียด รูปแบบหรือแบบแปลน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา มีความขัดแย้งกันให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามควรก่อนหลัง ดังนี้

- รายการวันชี้สถานที่ก่อสร้าง

- รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

- รูปแบบหรือแบบแปลน

- รายการรายละเอียดทั่วไปประกอบแบบแปลน

กรณีดำเนินการดังกล่าวแล้วหาข้อยุติไม่ได้ ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ออกแบบเป็นผู้พิจารณาตัดสิน ตามหลักวิชาช่าง และให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ออกแบบอย่างเคร่งครัด

สำหรับรายการรายละเอียดเฉพาะแห่งเล่มนี้ ประกอบด้วยรายละเอียดที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จ ถูกต้องตามแบบแปลนทุกประการ ดังนี้

- สรุปรายการก่อสร้างและแบบแปลนที่ใช้ในการก่อสร้างระบบประปา

- รายละเอียดที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้าง จัดหา จัดทำ และติดตั้ง

- เอกสารแนบท้าย ประกอบด้วย

  - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ในงานระบบประปา ได้แก่ เครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุม เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ และเครื่องมือประจำการประปา

  - การเขียนข้อความที่หอถังสูง

  - รายละเอียดข้อความป้ายการประปา

  - แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

- สรุปรายการก่อสร้างและแบบแปลนที่ใช้ในการก่อสร้างระบบประปา

- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

บ้านลาดใต้ หมู่ 14

ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

จำนวน  23 รายการ         ดังนี้

| ## ลำดับ | รายการก่อสร้าง | แบบเลขที่ |
| --- | --- | --- |
| 1 | การทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน 1 จุด | ##### รายการฯ เฉพาะแห่ง |
| 2 | โรงสูบน้ำดิบ | 412007 |
| 3 | ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ม.3/ชม. | 1113005 |
| 4 | ถังน้ำใสขนาดจุ 25 ม.3 (ตอกเข็ม) | 2212025 |
| 5 | หอถังสูงขนาด 15 ม.3 (ตอกเข็ม) | 3112015 |
| 6 | ป้ายบอกระดับถังน้ำใส | 991043 |
| 7 | รั้ว, ประตูรั้ว, ป้ายการประปา | มค.60-0814-06 , 921006 |
| 8 | ระบบท่อส่งน้ำดิบ | มค.60-0814-06 , 911045 |
| 9 | เครื่องสูบน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ควบคุม 2 ชุด | รายการฯ เฉพาะแห่ง |
| 10 | เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม 2 ชุด | รายการฯ เฉพาะแห่ง |
| 11 | การติดตั้งมาตรวัดน้ำบนพื้นดิน ขนาด  2”- 3” | 991044 |
| 12 | การประสานท่อระหว่างระบบ | มค.60-0814-06 |
| 13 | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ | มฐ-04-01 |
| 14 | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี | 911048 |
| 15 | การประสานระบบไฟฟ้า | รายการฯ เฉพาะแห่ง |
| 16 | ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน | รายการฯ เฉพาะแห่ง |
| 17 | เครื่องมือประจำการประปา | รายการฯ เฉพาะแห่ง |
| 18 | เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ | รายการฯ เฉพาะแห่ง |
| 19 | รางระบายน้ำ | มค.60-0814-06 , 911045 |
| 20 | ระบบท่อจ่ายน้ำประปา | มค.60-0814-07 , 911045 |
| 21 | สระพักตะกอน | มค.60-0814-06 |
| 22 | จัดหาปูนขาว จำนวน 200 กก. | รายการฯ เฉพาะแห่ง |
| 23 | จัดหาสารส้ม จำนวน 1 ตัน | รายการฯ เฉพาะแห่ง |

ข.	แบบแปลนที่ใช้ในการก่อสร้างระบบประปาแห่งนี้ ประกอบด้วย

| - แบบเลขที่ มค.60-0814-01 | - แบบเลขที่ มค.60-0814-02 |
| --- | --- |
| - แบบเลขที่ มค.60-0814-03 | - แบบเลขที่ มค.60-0814-05 |
| - แบบเลขที่ มค.60-0814-06 | - แบบเลขที่ มค.60-0814-07 |
| - แบบเลขที่ มค.60-0814-08 | - แบบเลขที่ มฐฟ-01-02 |
| - แบบเลขที่ 412007 | - แบบเลขที่ 1113005 |
| - แบบเลขที่ 2212025 | - แบบเลขที่ 3112015 |
| - แบบเลขที่ 911045 | - แบบเลขที่ 991044 |
| - แบบเลขที่ 911048 | - แบบเลขที่ 921006 |
| - แบบเลขที่ 991043 | - แบบเลขที่ มฐ-04-01 |

พร้อมด้วย รายการายละเอียดเฉพาะแห่งประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  จำนวน 1 เล่ม

รายการรายละเอียดทั่วไปประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน      จำนวน 1 เล่ม

- รายละเอียดที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้าง จัดหา จัดทำ และติดตั้ง

1.	กำหนดให้ผู้รับจ้างก่อสร้างฐานรากของสิ่งก่อสร้างเป็นแบบตอกเสาเข็ม หรือไม่ตอกเสาเข็มตามผลการทดสอบดิน โดยผู้รับจ้างต้องเสนอราคาสิ่งก่อสร้างเป็นแบบตอกเสาเข็ม และให้ดำเนินการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดินบริเวณที่จะก่อสร้างระบบประปา โดยวิธี Standard Penetration Test จำนวนไม่น้อยกว่า 1 จุด ณ ตำแหน่งที่จะก่อสร้างหอถังสูง ซึ่งรายละเอียดเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องได้มาตรฐานทางวิศวกรรม และ ได้รับการตรวจสอบเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนจึงจะเริ่มทำการทดสอบได้ สำหรับรายละเอียดการทดสอบ การควบคุมการทดสอบ การวินิจฉัยและรับรองผล ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในรายการรายละเอียดทั่วไป (ภาคผนวก ข) โดยในการวินิจฉัยและรับรองผลต้องมีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทวุฒิวิศวกร จากสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เป็นผู้รับรองผลการทดสอบดินและสรุปผลการรับน้ำหนักได้โดยปลอดภัยของดิน ณ ระดับความลึกของฐานรากสิ่งก่อสร้าง (หอถังสูง ถังน้ำใส ถังกรองน้ำ)  รวมทั้งกำหนดว่าดินชนิดนี้สมควรใช้ฐานรากชนิดใด ต้องตอกเสาเข็มหรือไม่ เสาเข็มที่จะใช้มีขนาดและความยาวเท่าไร ตามแบบฟอร์มรายงานที่กำหนดไว้ในรายการรายละเอียดทั่วไป (ภาคผนวก ค)  จากนั้นส่งผลการวินิจฉัยและรับรองผลให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนลงมือก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด หากผลการทดสอบปรากฏว่า

- ดินสามารถรับน้ำหนักบรรทุกประลัยได้ ไม่น้อยกว่า ที่ระบุไว้ในแบบแปลน ผู้รับจ้าง ไม่ต้องตอกเสาเข็มและต้องคืนเงินค่าเสาเข็ม/ค่าตอกเสาเข็มให้แก่ผู้ว่าจ้างตามประมาณราคาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีสุข

- ดินรับน้ำหนักบรรทุกประลัยได้ น้อยกว่า ที่ระบุไว้ในแบบแปลน ผู้รับจ้าง ต้องตอกเสาเข็ม  
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- กรณีวิศวกรผู้รับรองผลได้กำหนดความยาวเสาเข็ม น้อยกว่าหรือเท่ากับ ที่ระบุไว้ในแบบแปลน ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเสาเข็มความยาวเท่ากับที่วิศวกรกำหนด และให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติดังนี้

  - ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ม.3 / ชม.

    - ความยาวเสาเข็ม เท่ากับ 6 เมตร ผู้รับจ้าง ไม่ต้องคืนเงิน  ค่าเสาเข็ม/
ค่าตอกเสาเข็ม ให้แก่ผู้ว่าจ้าง

    - ความยาวเสาเข็ม น้อยกว่า 6 เมตร ผู้รับจ้าง ต้องคืนเงิน  ค่าเสาเข็ม/ค่าตอกเสาเข็มในส่วนที่ไม่ถึง 6 เมตร ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามประมาณราคาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีสุข

  - ถังน้ำใสขนาด 25  ม.3

    - ความยาวเสาเข็ม เท่ากับ 6 เมตร ผู้รับจ้าง ไม่ต้องคืนเงิน  ค่าเสาเข็ม/
ค่าตอกเสาเข็ม ให้แก่ผู้ว่าจ้าง

    - ความยาวเสาเข็ม น้อยกว่า 6 เมตร ผู้รับจ้าง ต้องคืนเงิน  ค่าเสาเข็ม/ค่าตอกเสาเข็มในส่วนที่ไม่ถึง 6 เมตร ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามประมาณราคาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีสุข

  - หอถังสูงขนาด 15 ม.3

    - ความยาวเสาเข็ม เท่ากับ 20 เมตร ผู้รับจ้าง ไม่ต้องคืนเงิน  ค่าเสาเข็ม/
ค่าตอกเสาเข็ม ให้แก่ผู้ว่าจ้าง

    - ความยาวเสาเข็ม น้อยกว่า 20 เมตร ผู้รับจ้าง ต้องคืนเงิน  ค่าเสาเข็ม/ค่าตอกเสาเข็มในส่วนที่ไม่ถึง 20 เมตร ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามประมาณราคาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีสุข

- กรณีวิศวกรผู้รับรองผลกำหนดความยาวเสาเข็ม มากกว่า ที่ระบุไว้ในแบบแปลนผู้รับจ้างต้องระบุรายละเอียดเสาเข็ม ได้แก่ ขนาดพื้นที่หน้าตัด เส้นรอบรูป และความยาวเสาเข็มที่จะใช้ตามรายการคำนวณของวิศวกรส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข รับผิดชอบซึ่งเป็นผู้ออกแบบพิจารณา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนลงมือก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในส่วนที่เพิ่มที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ได้

- ก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ 412007 จำนวน 1 หลัง

ตำแหน่งที่จะก่อสร้างตามแบบเลขที่  มค.60-0814-05

- ก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ม.3/ชม. ตามแบบเลขที่ 1113005 จำนวน 1 ถัง

ตำแหน่งที่จะก่อสร้างตามแบบเลขที่  มค.60-0814-06

- ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดความจุ 25 ม.3 ตามแบบเลขที่ 2212025 จำนวน 1 ถัง

ตำแหน่งที่จะก่อสร้างตามแบบเลขที่  มค.60-0814-06

- ก่อสร้างหอถังสูงขนาด 15 ม.3 ตามแบบเลขที่ 3112015 จำนวน 1 ถัง

ตำแหน่งที่จะก่อสร้างตามแบบเลขที่  มค.60-0814-06 และให้เขียนข้อความที่กลางถังน้ำของหอถังสูงว่า “ประปาบ้านลาดใต้” โดยต้องมีขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า 50 ซม. กรณีพื้นที่ไม่พอเขียนสามารถปรับขนาดตัวอักษรให้เล็กลงได้ตามความเหมาะสม

- จัดทำและติดตั้งป้ายบอกระดับน้ำใสตามแบบเลขที่ 991043 จำนวน 1 ชุด บนฝาถังน้ำใส
ตามตำแหน่งที่กำหนด

- ก่อสร้างรั้วและประตูรั้ว ตามแบบเลขที่ 921006 ขนาดกว้างยาวตามแบบผังบริเวณระบบผลิตน้ำประปาแบบเลขที่ มค.60-0814-06

- จัดทำและติดตั้งป้ายการประปา ตามแบบเลขที่ 921006 จำนวน 1 ชุด บริเวณระบบประปา โดยมีรายละเอียดข้อความตามเอกสารแนบท้ายนี้

- วางท่อส่งน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ มค.60-0814-06 จากปากท่อส่งน้ำดิบถึงระบบกรองน้ำผิวดิน สำหรับการประสานท่อและอุปกรณ์ประปาให้เป็นไปตามแบบเลขที่ 911045

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ควบคุม  จำนวน  2  ชุด  ที่โรงสูบน้ำดิบ โดยแต่ละชุดประกอบด้วย

10.1	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด  1.0  แรงม้า  220  โวลท์  1  เฟส จำนวน  1  ตัว

10.2	ตู้ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน  1  ตู้

## มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบท้ายนี้

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม  จำนวน  2  ชุด  ที่โรงสูบน้ำดีใต้ระบบกรองน้ำผิวดิน โดยแต่ละชุดประกอบด้วย

11.1	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด  2 แรงม้า 220  โวลท์  1  เฟส จำนวน  1  ตัว

11.2	ตู้ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน  1  ตู้

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบท้ายนี้

- ประสานท่อระหว่างระบบ ตามแบบเลขที่  มค.60-0814-06

- ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ ตามแบบเลขที่  มฐ-04-01

- ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดีใต้ระบบกรองน้ำผิวดิน ตามแบบเลขที่ 911048

- ประสานระบบไฟฟ้าภายนอก ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการ  และระบบไฟฟ้าภายใน (หลังมิเตอร์ไฟฟ้า) และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

- ระบบไฟฟ้าภายนอก  ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการ

  - ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ประสานงานในการขออนุญาตใช้ไฟฟ้า และการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า รวมทั้งการขยายเขตการใช้ไฟฟ้า การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและการดำเนินการอื่นๆ ตามกฎข้อบังคับ มาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตลอดจนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นดังกล่าว 
ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งหมด โดยหมู่บ้านหรือ อบต. จะเป็นผู้ขออนุญาตใช้ไฟฟ้าดังกล่าว จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  - การดำเนินการตามข้อ 15.1 หากปรากฏว่า ราคากลางค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีสุข สูงกว่าประมาณการค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้รับจ้างจะต้องคืนเงินค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินนั้น ให้แก่ผู้ว่าจ้าง

  - การดำเนินการตามข้อ 15.1 หากปรากฏว่า ราคากลางค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีสุข ต่ำกว่าประมาณการค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้รับจ้างสามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินได้จากผู้ว่าจ้าง

  - หากปรากฏการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการประมาณค่าใช้จ่ายใหม่และมีราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่าประมาณการตามข้อ 15.1 อันเนื่องมาจากการยื่นราคาสิ้นสุดลง ซึ่งมีผลทำให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเปลี่ยนแปลงอัตรา หรือวิธีการคิดราคา ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นหรือต่ำลง ผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ แต่หากการประมาณการค่าใช้จ่ายใหม่ต่ำกว่าราคาประมาณการข้อ 15.1 ให้ผู้รับจ้างคืนเงินค่าใช้จ่ายในส่วนเกินนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง

- ระบบไฟฟ้าภายใน (หลังมิเตอร์ไฟฟ้า) ตามแบบเลขที่ มค.60-0814-08 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ

15.5 	ปักเสาไฟฟ้า คอร. ความสูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร จำนวน 2 ต้น สำหรับ ตำแหน่งเสาไฟฟ้าบริเวณข้างโรงสูบน้ำดิบที่แน่นอนจะกำหนดให้ในวันชี้สถานที่หรือขณะก่อสร้าง

15.6	ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แผงสวิตซ์ในโรงสูบน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ มฐฟ-01-02 ดังนี้

- ตู้ควบคุมไฟฟ้า (Load Center) 1 เฟส 2 สาย 10 วงจร ทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 100 แอมแปร์ จำนวน 1 ชุด (ควบคุมไฟฟ้าทั้งวงจร)

- สะพานไฟฟ้าหลัก (Main Circuit Breaker) ทนกระแสไฟฟ้าตามตารางเลือก ขนาดสาย และ บริภัณฑ์ป้องกันสำหรับมอเตอร์ของแบบมาตรฐานระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว

(ควบคุมไฟฟ้าทั้งวงจร)

- สะพานไฟฟ้า (Circuit Breaker) ทนกระแสไฟฟ้าตามตารางเลือก ขนาดสาย และ บริภัณฑ์ป้องกันสำหรับมอเตอร์ของแบบมาตรฐานระบบไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว

(ควบคุมเครื่องสูบน้ำดิบ)

- สะพานไฟฟ้า (Circuit Breaker) ทนกระแสไฟฟ้าได้ 16 แอมแปร์ จำนวน 1 ตัว (ควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง)

- สะพานไฟฟ้า (Circuit Breaker) ทนกระแสไฟฟ้าได้ 20 แอมแปร์ จำนวน 1 ตัว (ควบคุมระบบเต้ารับไฟฟ้า)

- สะพานไฟฟ้า (Circuit Breaker) ทนกระแสไฟฟ้าได้ 16 แอมแปร์ จำนวน 1 ตัว (สำรองให้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ)

- อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าจำนวน 1 ชุด

- สายดินสำหรับตู้ควบคุมจำนวน 1 ชุด

15.7	ปักเสาไฟฟ้า คอร. ความสูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร จำนวน 1 ต้น สำหรับ ตำแหน่งเสาไฟฟ้าบริเวณข้างโรงสูบน้ำดีที่แน่นอนจะกำหนดให้ในวันชี้สถานที่หรือขณะก่อสร้าง

15.8	ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แผงสวิตซ์ในโรงสูบน้ำดี ตามแบบเลขที่ มฐฟ-01-02 ดังนี้

- ตู้ควบคุมไฟฟ้า (Load Center) 1 เฟส 2 สาย 10 วงจร ทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 100 แอมแปร์ จำนวน 1 ชุด (ควบคุมไฟฟ้าทั้งวงจร)

- สะพานไฟฟ้าหลัก (Main Circuit Breaker) ทนกระแสไฟฟ้าตามตารางเลือก ขนาดสาย และ บริภัณฑ์ป้องกันสำหรับมอเตอร์ของแบบมาตรฐานระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว

(ควบคุมไฟฟ้าทั้งวงจร)

- สะพานไฟฟ้า (Circuit Breaker) ทนกระแสไฟฟ้าตามตารางเลือก ขนาดสาย และ บริภัณฑ์ป้องกันสำหรับมอเตอร์ของแบบมาตรฐานระบบไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว

(ควบคุมเครื่องสูบน้ำดี)

- สะพานไฟฟ้า (Circuit Breaker) ทนกระแสไฟฟ้าได้ 16 แอมแปร์ จำนวน 2 ตัว (ควบคุมเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง)

- สะพานไฟฟ้า (Circuit Breaker) ทนกระแสไฟฟ้าได้ 20 แอมแปร์ จำนวน 1 ตัว (ควบคุมระบบเต้ารับไฟฟ้า)

- สะพานไฟฟ้า (Circuit Breaker) ทนกระแสไฟฟ้าได้ 16 แอมแปร์ จำนวน 1 ตัว (สำรองให้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ)

- อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าจำนวน 1 ชุด

- สายดินสำหรับตู้ควบคุมจำนวน 1 ชุด

สายไฟฟ้าและการเดินสายภายใน – ภายนอกอาคาร การต่อลงดิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในรายการรายละเอียดทั่วไป

- จัดหาและติดตั้งระบบจ่ายสารละลายคลอรีน จำนวน 1 ชุด ที่โรงสูบน้ำดีแต่ละชุดประกอบด้วย

16.1	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนชนิด Diaphragm จำนวน 1 เครื่อง

16.2	ถังใส่สารละลายคลอรีนจำนวน 1 ใบ

16.3	ชุดวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือจำนวน 1 ชุด

16.4	ผงปูนคลอรีนความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 60 % จำนวนไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบท้ายนี้

- จัดหาเครื่องมือประจำการประปา จำนวน 1 ชุด รวม 12 รายการ  มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบท้ายนี้

- จัดหาเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบท้ายนี้

- จัดหาสารส้มจำนวน 1 ตัน และปูนขาวจำนวน 200 กิโลกรัม ส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างโดยผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ 911045 ความยาวตามแบบการประสานท่อระหว่างระบบ   แบบเลขที่  มค.60-0814-06

- วางท่อจ่ายน้ำประปา ตามแบบเลขที่  มค.60-0814-07  สำหรับการประสานท่อและอุปกรณ์ประปาให้เป็นไปตามแบบเลขที่ 911045

- จัดสร้างสระพักตะกอน ตามแบบเลขที่ มค.60-0814-06

- ในการจัดหาและติดตั้งครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างระบบประปาแห่งนี้ ได้แก่ เครื่องสูบน้ำ  ตู้ควบคุม เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ  เครื่องมือตรวจวัดปริมาณคลอรีนหลงเหลือ และเครื่องมือประจำการประปา ซึ่งมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบท้ายนี้ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดส่งรายละเอียด Catalog เครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุม เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน โดยระบุยี่ห้อและรุ่นที่ต้องการใช้งาน และ กราฟแสดงประสิทธิภาพการทำงาน (Performance Curve) ของเครื่องสูบน้ำ รวมทั้ง Catalog สี และสารกันซึม ตัวอย่างกรวดกรอง-ทรายกรอง ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นชอบแล้วเสร็จ ก่อนส่งมอบงานในงวดที่ 1

อนึ่ง การลงกรวดกรอง-ทรายกรอง และเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ต้องอยู่ในความควบคุมของ
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการฉาบสารกันซึมประเภทซีเมนต์เบส ภายในถังกรอง ถังน้ำใส หอถังสูง เพื่อป้องกันการรั่วซึม โดยไม่ต้องฉาบปูนก่อนทา และเมื่อฉาบแล้วต้องยึดติดแน่นไม่ละลาย เจือปนในน้ำ และไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อการอุปโภค-บริโภค

- จัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดในการประกาศตามเอกสารแนบท้ายนี้

- ปรับพื้นที่ให้ได้ระดับ เรียบร้อยก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย

- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบการทำงานของระบบประปาทั้งระบบว่าใช้การได้ดีมีประสิทธิภาพ และสามารถจ่ายน้ำได้ตามความต้องการ โดยไม่เกิดการรั่วซึมตามจุดต่างๆ

- กรณีมีการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อให้งานก่อสร้างนั้นสำเร็จลุล่วง และเกิดผลดีแก่ทางราชการ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยความเห็นชอบของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทน โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ได้

- ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบแปลนแสดงการก่อสร้างจริง (Asbuilt Drawing) ของงานก่อสร้างที่ระบุในสัญญาและส่งต้นฉบับพร้อมสำเนาจำนวน 5 ชุด โดยต้องผ่านการตรวจสอบความ ถูกต้องจากผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างก่อนส่งงานงวดสุดท้าย

@#@#@#@#@#@#@#@#@#@#@#@#

- เอกสารแนบท้าย ประกอบด้วย

3.1 	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ในงานระบบประปา

3.2	การเขียนข้อความที่หอถังสูง

3.3	รายละเอียดข้อความป้ายการประปา

3.4	แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

3.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ในงานระบบประปา

- เครื่องสูบน้ำ

- ตู้ควบคุม

- ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน

- เครื่องมือประจำการประปา

- เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องสูบน้ำดิบแบบหอยโข่ง  ขนาด  1.0 แรงม้า  1  เฟส  220  โวลท์

เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง  1 ชุด ประกอบด้วย

1.	เครื่องสูบน้ำ			1 ตัว

2. 	ตู้ควบคุมการทำงาน		1 ตู้

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ประกอบด้วย

- รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

## เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จะต้องมีลักษณะทั่วไปดังนี้

  - เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

  - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบเป็นชุดสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิตในทวีปยุโรป  หรือทวีปออสเตรเลีย หรือสหรัฐอเมริกา หรือประเทศไทย หรือญี่ปุ่น หรือโรงงานสาขาของบริษัทฯ โดยผู้ผลิตเหล่านี้ได้รับอนุญาต
อย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตและมีการควบคุมดูแลการผลิตจากบริษัทฯแม่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน โดยมีหนังสือแต่งตั้งหรือรับรองจากบริษัทฯ แม่ เป็นหลักฐานและสามารถตรวจสอบได้

  - มีผู้แทนจำหน่ายและให้บริการภายในประเทศซึ่งได้รับการแต่งตั้ง หรืออนุญาตจากบริษัท ผู้ผลิตอย่างเป็นทางการโดยจะต้องแสดงหนังสือแต่งตั้งตัวจริงพร้อมประทับตราจากบริษัทผู้ผลิตในกรณีเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าให้ส่งสำเนาเอกสารนำเข้า (INVOICE) มาให้ตรวจสอบด้วย

  - มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศไทย และตัวแทนจำหน่ายต้องมีอะไหล่พร้อมที่จะให้บริการได้

  - ก่อนที่จะจัดหาหรือติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งรูปแบบหรือแคตตาล็อค โดยให้ระบุแบบขนาดและหมายเลขรุ่นของเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ที่จะใช้ทำการติดตั้ง และให้แสดงรายละเอียด MATERIAL OF CONSTRUCTION PERFORMANCE DATA ของเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมทั้งใบอนุญาตหรือแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย-บริการในประเทศไทย หนังสือรับรองการผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1434-2540 (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะว่าถูกต้องตามที่กำหนดในรายการข้อกำหนดหรือไม่ เมื่อผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุญาตให้นำเครื่องสูบน้ำดังกล่าวไปใช้งานแล้ว จึงจะสามารถทำการติดตั้งในสนามได้

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

  - สามารถสูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า (Q)  5  ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (m3/hr)

  - ที่ความสูงส่งรวม (TDH)  15  เมตร

  - ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด  1.0 แรงม้า

  - ใช้กับระบบไฟฟ้า  1  เฟส  220  โวลท์  50  เฮิร์ท	(1)

  - มีความเร็วรอบระหว่าง  2,700 – 3,000 รอบ/นาที	(2)

  - มีประสิทธิภาพการสูบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  45	(3)

  - เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 1 เครื่อง ประกอบด้วย

- ตัวเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง 		จำนวน 1 ตัว

- มอเตอร์ขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำ 	จำนวน 1 ตัว

  - รายละเอียดส่วนประกอบที่สำคัญของตัวเครื่องสูบน้ำ ต้องประกอบด้วย		(4)

- ตัวเรือนสูบ (CASING)	ทำด้วย CAST IRON หรือวัสดุที่มีคุณภาพสูงกว่า

- ใบพัด (IMPELLER)		ทำด้วย CAST IRON หรือ GLASS FILLED LYCARBONATE

หรือวัสดุที่มีคุณภาพสูงกว่าและเป็นแบบ CLOSED IMPELLER

ซึ่งมีความสมดุลย์ทาง Statically และ Dynamically Balance

- เพลา (SHAFT)		ทำด้วย STAINLESS STEEL ไม่เกิดความเสียหายขณะปฏิบัติงาน

- SHAFT SEAL 		แบบ MECHANICAL SEAL ซึ่งหน้าสัมผัสทำด้วยCARBON–

CERAMIC หรือ CARBON–SILICON CARBIDE

  - รายละเอียดมอเตอร์ขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำ  มีดังนี้

- มอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ต้องเป็นแบบ SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTOR โครงสร้างปิดมิดชิดระบายความร้อนด้วยพัดลมระบายอากาศ  Totally – Enclose FAN – COOLED

- กำลังของมอเตอร์ที่กำหนดต้องเป็นกำลังที่การใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน (Continuous Rating) และมอเตอร์จะต้องมีคุณสมบัติต้านกระแสในการเริ่มต้น(Starting Current) และกำลังบิด (Torque) ได้ตามมาตรฐาน NEMA  หรือ IEC

- มอเตอร์ไฟฟ้าต่อกับเครื่องสูบน้ำแบบ  CLOSE COUPLED

- ฉนวนหุ้มขดลวดของมอเตอร์เป็นฉนวนแบบ  Class F  (Insulation Class F)

ตามมาตรฐาน NEMA หรือ IEC และมีระบบป้องกันไม่ต่ำกว่า IP44

  - ป้ายบอกรายละเอียด (Name Plate) ของเครื่องสูบน้ำ

2.10.1	ป้ายบอกรายละเอียด (Name Plate) ของเครื่องสูบน้ำ ติดตั้งไว้กับตัวเรือนเครื่องสูบน้ำ และข้อมูลต้องตอกลงใน Name plate สามารถอ่านได้อย่างชัดเจนในหน่วยระบบ Metric โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ยี่ห้อ

- รุ่น

- หมายเลขเครื่อง (อาจมีหรือไม่มีก็ได้)

- แรงดัน

- อัตราการไหล

- ความเร็วรอบ

2.10.2	กรณีที่แยกป้าย Name Plate ของเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ ป้าย Name Plate ของมอเตอร์ ติดตั้งไว้กับตัวเรือนเครื่องสูบน้ำหรือมอเตอร์ และข้อมูลต้องตอกลงใน Name plate สามารถอ่านได้อย่างชัดเจนในหน่วยระบบ Metric โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ชนิดหรือแบบ

- ขนาดแรงม้าหรือกิโลวัตต์

- แอมแปร์

- แรงเคลื่อนไฟฟ้า

- จำนวนเฟส

- ความเร็วรอบ

- ชั้นของฉนวน

ข้อมูลรายละเอียดของเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (Centrifugal Pump)

-----------------------

ข้อมูลนี้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง โดยเลือกใช้ตามความเหมาะสม

- ระบบไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องสูบน้ำมี 2 ระบบคือ

  - ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลท์ 50 เฮิร์ท

  - ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 380 โวลท์ 50 เฮิร์ท

- ความเร็วรอบของเครื่องสูบน้ำมีอยู่ 2 แบบคือ

- ความเร็วรอบระหว่าง 1,400 – 1,500 รอบ/นาที

- ความเร็วรอบระหว่าง 2,700 – 3,000 รอบ/นาที

- ประสิทธิภาพการสูบของเครื่องสูบน้ำมีให้เลือกใช้ดังนี้

| อัตราการสูบน้ำ (Q) (m3/hr) | #### ประสิทธิภาพการสูบไม่น้อยกว่าร้อยละ |
| --- | --- |
| Q  7.5 | 45 |
| 7.5  Q  15 | 50 |
| 15  Q  20 | 55 |
| #### Q  20 | 60 |

4.	รายละเอียดส่วนประกอบที่สำคัญของตัวเครื่องสูบน้ำ ต้องประกอบด้วย

##### แบบที่ 1 ทั่วไป

  - ตัวเรือนสูบ (CASING)	ทำด้วย CAST IRON หรือวัสดุที่มีคุณภาพสูงกว่า

  - ใบพัด (IMPELLER)		ทำด้วย CAST IRON หรือ GLASS FILLED LYCARBONATE หรือวัสดุที่มีคุณภาพสูงกว่า และเป็นแบบ CLOSED MPELLER ซึ่งมีความสมดุลย์ทาง Statically และ Dynamically Balance

  - เพลา (SHAFT)		ทำด้วย STAINLESS STEEL ไม่เกิดการเสียหายขณะปฏิบัติงาน

  - SHAFT SEAL 		แบบ MECHANICAL SEAL ซึ่งหน้าสัมผัสทำด้วย CARBON–CERAMIC หรือ CARBON–SILICON CARBIDE

##### แบบที่ 2 ชนิดเหล็กไร้สนิม (STAINLESS STEEL)

  - ตัวเรือนสูบ (CASING)	ทำด้วย STAINLESS STEEL

  - ใบพัด (IMPELLER)		ทำด้วย STAINLESS STEEL และเป็นแบบ CLOSED IMPELLER ซึ่งมีความสมดุลย์ทาง Statically และ Dynamically Balance

  - เพลา (SHAFT)		ทำด้วย STAINLESS STEEL ไม่เกิดการเสียหายขณะปฏิบัติงาน

  - SHAFT SEAL 		แบบ MECHANICAL SEAL ซึ่งหน้าสัมผัสทำด้วย CARBON–CERAMIC หรือ CARBON–SILICON CARBIDE

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องสูบน้ำดีแบบหอยโข่ง  ขนาด  2  แรงม้า  1  เฟส  220  โวลท์

เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง  1 ชุด ประกอบด้วย

1. 	เครื่องสูบน้ำ			1 ตัว

2. 	ตู้ควบคุมการทำงาน		1 ตู้

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ประกอบด้วย

  - รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

## เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จะต้องมีลักษณะทั่วไปดังนี้

  - เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

  - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบเป็นชุดสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิตในทวีปยุโรป หรือทวีปออสเตรเลีย หรือสหรัฐอเมริกา หรือประเทศไทย หรือญี่ปุ่น หรือโรงงานสาขาของบริษัทฯ โดยผู้ผลิตเหล่านี้ได้รับอนุญาต
อย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตและมีการควบคุมดูแลการผลิตจากบริษัทฯแม่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน โดยมีหนังสือแต่งตั้งหรือรับรองจากบริษัทฯ แม่ เป็นหลักฐานและสามารถตรวจสอบได้

  - มีผู้แทนจำหน่ายและให้บริการภายในประเทศซึ่งได้รับการแต่งตั้ง หรืออนุญาตจากบริษัท ผู้ผลิตอย่างเป็นทางการโดยจะต้องแสดงหนังสือแต่งตั้งตัวจริงพร้อมประทับตราจากบริษัทผู้ผลิตในกรณีเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าให้ส่งสำเนาเอกสารนำเข้า (INVOICE) มาให้ตรวจสอบด้วย

  - มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศไทย และตัวแทนจำหน่ายต้องมีอะไหล่พร้อมที่จะให้บริการได้

  - ก่อนที่จะจัดหาหรือติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งรูปแบบหรือแคตตาล็อค โดยให้ระบุแบบขนาดและหมายเลขรุ่นของเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ที่จะใช้ทำการติดตั้ง และให้แสดงรายละเอียด MATERIAL OF CONSTRUCTION PERFORMANCE DATA ของเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมทั้งใบอนุญาตหรือแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย-บริการในประเทศไทย หนังสือรับรองการผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1434-2540 (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะว่าถูกต้องตามที่กำหนดในรายการข้อกำหนดหรือไม่ เมื่อผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุญาตให้นำเครื่องสูบน้ำดังกล่าวไปใช้งานแล้ว จึงจะสามารถทำการติดตั้งในสนามได้

  - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

  - สามารถสูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า (Q)  7.5  ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (m3/hr)

  - ที่ความสูงส่งรวม (TDH)  23  เมตร

  - ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด  2  แรงม้า

  - ใช้กับระบบไฟฟ้า  1  เฟส  220  โวลท์  50  เฮิร์ท		(1)

  - มีความเร็วรอบระหว่าง  2,700-3,000  รอบ/นาที		(2)

  - มีประสิทธิภาพการสูบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50		(3)

  - เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 1 เครื่อง ประกอบด้วย

      - ตัวเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง 			จำนวน 1 ตัว

      - มอเตอร์ขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำ 		จำนวน 1 ตัว

  - รายละเอียดส่วนประกอบที่สำคัญของตัวเครื่องสูบน้ำ ต้องประกอบด้วย		(4)

  - ตัวเรือนสูบ (CASING)	ทำด้วย CAST IRON หรือวัสดุที่มีคุณภาพสูงกว่า

  - ใบพัด (IMPELLER)		ทำด้วย CAST IRON หรือ GLASS FILLED LYCARBONATE หรือวัสดุที่มีคุณภาพสูงกว่า และเป็นแบบ CLOSED IMPELLER ซึ่งมีความสมดุลย์ทาง Statically และ Dynamically Balance

  - เพลา (SHAFT)		ทำด้วย STAINLESS STEEL ไม่เกิดความเสียหายขณะปฏิบัติงาน

  - SHAFT SEAL 		แบบ MECHANICAL SEAL ซึ่งหน้าสัมผัสทำด้วย CARBON–CERAMIC หรือ CARBON–SILICON CARBIDE

  - รายละเอียดมอเตอร์ขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำ  มีดังนี้

- มอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ต้องเป็นแบบ SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTOR โครงสร้างปิดมิดชิดระบายความร้อนด้วยพัดลมระบายอากาศ  Totally – Enclose FAN – COOLED

- กำลังของมอเตอร์ที่กำหนดต้องเป็นกำลังที่การใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน (Continuous Rating) และมอเตอร์จะต้องมีคุณสมบัติต้านกระแสในการเริ่มต้น(Starting Current) และกำลังบิด (Torque)ได้ตามมาตรฐาน NEMA หรือ IEC

- มอเตอร์ไฟฟ้าต่อกับเครื่องสูบน้ำแบบ  CLOSE COUPLED

- ฉนวนหุ้มขดลวดของมอเตอร์เป็นฉนวนแบบ  Class F (Insulation Class F) ตามมาตรฐาน NEMA หรือ IEC และมีระบบป้องกันไม่ต่ำกว่า IP44

  - ป้ายบอกรายละเอียด (Name Plate) ของเครื่องสูบน้ำ

    - ป้ายบอกรายละเอียด (Name Plate)ของเครื่องสูบน้ำ ติดตั้งไว้กับตัวเรือนเครื่องสูบน้ำ และข้อมูลต้องตอกลงใน Name plate สามารถอ่านได้อย่างชัดเจนในหน่วยระบบ Metric โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ยี่ห้อ

- รุ่น

- หมายเลขเครื่อง (อาจมีหรือไม่มีก็ได้)

- แรงดัน

- อัตราการไหล

- ความเร็วรอบ

    - กรณีที่แยกป้าย Name Plate ของเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ ป้าย Name Plate  ของมอเตอร์ ติดตั้งไว้กับตัวเรือนเครื่องสูบน้ำหรือมอเตอร์ และข้อมูลต้องตอกลงใน Name plate สามารถอ่านได้อย่างชัดเจนในหน่วยระบบ Metric โดยมีรายละเอียดดังนี้

  - ชนิดหรือแบบ

  - ขนาดแรงม้าหรือกิโลวัตต์

  - แอมแปร์

  - แรงเคลื่อนไฟฟ้า

  - จำนวนเฟส

  - ความเร็วรอบ

  - ชั้นของฉนวน

ข้อมูลรายละเอียดของเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (Centrifugal Pump)

-----------------------

ข้อมูลนี้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง โดยเลือกใช้ตามความเหมาะสม

- ระบบไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องสูบน้ำมี 2 ระบบคือ

  - ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลท์ 50 เฮิร์ท

  - ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 380 โวลท์ 50 เฮิร์ท

- ความเร็วรอบของเครื่องสูบน้ำมีอยู่ 2 แบบคือ

  - ความเร็วรอบระหว่าง 1,400 – 1,500 รอบ/นาที

  - ความเร็วรอบระหว่าง 2,700 – 3,000 รอบ/นาที

- ประสิทธิภาพการสูบของเครื่องสูบน้ำมีให้เลือกใช้ดังนี้

| อัตราการสูบน้ำ (Q) (m3/hr) | #### ประสิทธิภาพการสูบไม่น้อยกว่าร้อยละ |
| --- | --- |
| Q  7.5 | 45 |
| 7.5  Q  15 | 50 |
| 15  Q  20 | 55 |
| #### Q  20 | 60 |

4.	รายละเอียดส่วนประกอบที่สำคัญของตัวเครื่องสูบน้ำ ต้องประกอบด้วย

##### แบบที่ 1 ทั่วไป

  - ตัวเรือนสูบ (CASING)	ทำด้วย CAST IRON  หรือวัสดุที่มีคุณภาพสูงกว่า

  - ใบพัด (IMPELLER)		ทำด้วย CAST IRON  หรือ GLASS FILLED LYCARBONATE หรือวัสดุที่มีคุณภาพสูงกว่า และเป็นแบบ CLOSED MPELLER ซึ่งมีความสมดุลย์ทาง Statically และ Dynamically Balance

  - เพลา (SHAFT)			ทำด้วย STAINLESS STEEL  ไม่เกิดการเสียหายขณะปฏิบัติงาน

  - SHAFT SEAL 		แบบ MECHANICAL SEAL ซึ่งหน้าสัมผัสทำด้วย CARBON–CERAMIC หรือ CARBON–SILICON CARBIDE

##### แบบที่ 2 ชนิดเหล็กไร้สนิม (STAINLESS STEEL)

  - ตัวเรือนสูบ (CASING)	ทำด้วย STAINLESS STEEL

  - ใบพัด (IMPELLER)		ทำด้วย STAINLESS STEEL และเป็นแบบ CLOSED IMPELLER ซึ่งมีความสมดุลย์ทาง Statically และ Dynamically Balance

  - เพลา (SHAFT)		ทำด้วย STAINLESS STEEL ไม่เกิดการเสียหายขณะปฏิบัติงาน

  - SHAFT SEAL 		แบบ MECHANICAL SEAL ซึ่งหน้าสัมผัสทำด้วย CARBON–CERAMIC หรือ CARBON–SILICON CARBIDE

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตู้ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำดิบ

ขนาด  1.0  แรงม้า 1 เฟส 220 โวลท์ (แบบ DIRECT ON LINE)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตู้ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำดิบ ประกอบด้วย

1.	เป็นตู้เหล็กมีฝาปิดขนาดไม่เล็กกว่า 20 x 44 x 60 ซม. พร้อมกุญแจล็อค เจาะรูสำหรับร้อยสายไฟขนาด     1 นิ้ว ที่ด้านบนและด้านล่าง ด้านละอย่างน้อย 1 รู พร้อมยางหุ้มป้องกันสายไฟ

2.		อุปกรณ์ภายในตู้ประกอบเป็นวงจร Direct on line

2.1	No.Fuse Breaker ชนิด 2 Poles มี Interrupting Capacity ไม่น้อยกว่า 10 KA. ที่ AC. 240 V. ตามมาตรฐาน NEMA หรือ JIS หรือ JEM หรือ IEC หรือ มอก. มี Amp.Trip 16 A. จำนวน 1 ตัว

- Magnetic Contactor ใช้ Coil 220 V. มี MAX. Rated Motor Capacity ไม่น้อยกว่า 0.75 kW. AC 6.6 A. ที่ 240V. มี Auxiliary Contact 1 NO, 1 NC ตามมาตรฐาน NEMA หรือ JIS หรือ JEMหรือ IEC หรือ มอก. จำนวน 1 ตัว

- Thermal Overload Relay ชนิด 3 Elements มี Auxiliary Contact 1 NO, 1 NC และปุ่ม Reset มีตัวตั้งค่าทนกระแสสามารถปรับได้ต่ำสุดไม่มากกว่า 6.6 A. และสูงสุดไม่น้อยกว่า 7.6 A. ตามมาตรฐาน NEMA หรือ JIS หรือ JEM หรือ IEC หรือ มอก. จำนวน 1 ตัว

- Current Transformers มี Rated Burden ไม่น้อยกว่า 5 VA. จำนวน 1 ตัว

- Fuse Control  ชนิด Cartridge fuse ขนาด 6 A. จำนวน 1 ตัว

3.	อุปกรณ์ที่ฝาตู้

3.1	Voltmeter หน้าปัทม์สี่เหลี่ยมขนาดไม่เล็กกว่า 80 x 80 มม. มีสเกลสามารถอ่านค่าได้ตั้งแต่ 0-300 V. จำนวน 1 ตัว

3.2	C/T Ammeter หน้าปัทม์สี่เหลี่ยม ขนาดไม่เล็กกว่า 80 x 80 มม. มีสเกลสามารถอ่านค่าได้ ตั้งแต่  0 A. ถึง 16 A. จำนวน 1 ตัว

3.3	Hour Meter AC. 220 V. มีหน้าปัทม์เป็นเลขจำนวนเต็มไม่น้อยกว่า 4 หลัก และทศนิยม 1 หลัก จำนวน 1 ตัว

3.4	Selector Switch ชนิดปิด-เปิดได้ 3 ตำแหน่ง มีอักษร MANUAL-OFF-AUTO จำนวน 1 ตัว

3.5	Pilot Lamp AC. 220 V.

- สีแดง     มีอักษร STOP         	จำนวน 1 ตัว

- สีเขียว    มีอักษร RUN          	จำนวน 1 ตัว

- สีเหลือง  มีอักษร OVERLOAD 	จำนวน 1 ตัว

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตู้ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำดิบ

ขนาด  1.0  แรงม้า  1  เฟส  220 โวลท์ (แบบ DIRECT ON LINE) (ต่อ)

4.		สายไฟทั้งหมดใช้ตาม มอก. 11-2531

4.1	วงจร Power ใช้สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น และสายดิน ขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น (ตามระบุในแบบ)

4.2	วงจร Control ใช้สาย VSF ขนาด 1.5 ตารางมิลลิเมตร

4.3	การเดินสายไฟระหว่างอุปกรณ์ภายในตู้ให้ใช้ Plastic Wiring Duct

4.4	การเดินสายไฟระหว่างอุปกรณ์ที่ฝาตู้ให้ใช้ Spiral Tube

4.5	จุดต่อระหว่างอุปกรณ์ภายในตู้กับที่ฝาตู้ให้ใช้ Terminal Blocks

4.6	ปลายของสายไฟทั้งหมดให้ย้ำด้วยหัวเสียบหรือหางปลาและทำเครื่องหมายด้วย Wire Marker

- ให้ต่อวงจรตาม Wiring Diagram  ที่กำหนดและถ่ายสำเนาติดไว้ภายในตู้ด้วย

----------------------

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตู้ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำดี

ขนาด  2  แรงม้า  1  เฟส  220 โวลท์ (แบบ DIRECT ON LINE)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตู้ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำดี ประกอบด้วย

1.	เป็นตู้เหล็กมีฝาปิดขนาดไม่เล็กกว่า 20 x 44 x 60 ซม. พร้อมกุญแจล็อค เจาะรูสำหรับร้อยสายไฟขนาด  1 นิ้ว ที่ด้านบนและด้านล่าง ด้านละอย่างน้อย 1 รู พร้อมยางหุ้มป้องกันสายไฟ

2.	อุปกรณ์ภายในตู้ประกอบเป็นวงจร Direct on line

2.1	No.Fuse Breaker ชนิด 2 Poles มี Interrupting Capacity ไม่น้อยกว่า 10 KA.ที่ AC. 240 V. ตามมาตรฐาน NEMA หรือ JIS หรือ JEM หรือ IEC หรือ มอก. มี Amp.Trip 32 A. จำนวน 1 ตัว

- Magnetic Contactor ใช้ Coil 220 V. มี MAX. Rated Motor Capacity ไม่น้อยกว่า 1.5 KW. AC 13 A. ที่  240 V. มี Auxiliary Contact 2 NO, 2 NC ตามมาตรฐาน NEMA หรือ JIS หรือ JEM หรือ IEC หรือ มอก. จำนวน 1 ตัว

- Thermal Overload Relay ชนิด 3 Elements มี Auxiliary Contact 1 NO, 1 NC และปุ่ม Reset มีตัวตั้งค่าทนกระแสสามารถปรับได้ต่ำสุดไม่มากกว่า 13 A. และสูงสุดไม่น้อยกว่า 15 A. 
ตามมาตรฐาน NEMA หรือ JIS หรือ JEM หรือ IEC หรือ มอก. จำนวน 1 ตัว

- Current Transformers มี Rated Burden ไม่น้อยกว่า 5 VA. จำนวน 1 ตัว

2.5	Fuse Control ชนิด Cartridge fuse ขนาด 6 A. จำนวน 1 ตัว

3.	อุปกรณ์ที่ฝาตู้

3.1	Voltmeter หน้าปัทม์สี่เหลี่ยมขนาดไม่เล็กกว่า 80 x 80 มม. มีสเกลสามารถอ่านค่าได้ตั้งแต่ 0-300 V. จำนวน 1 ตัว

3.2	C/T Ammeter หน้าปัทม์สี่เหลี่ยม ขนาดไม่เล็กกว่า 80 x 80 มม. มีสเกลสามารถอ่านค่าได้ ตั้งแต่  0 A. ถึง 32 A. จำนวน 1 ตัว

3.3	Hour Meter AC. 220 V. มีหน้าปัทม์เป็นเลขจำนวนเต็มไม่น้อยกว่า 4 หลัก และทศนิยม 1 หลัก จำนวน 1 ตัว

3.4	Selector Switch ชนิดปิด-เปิดได้ 3 ตำแหน่ง มีอักษร MANUAL-OFF-AUTO จำนวน 1 ตัว

- Pilot Lamp AC. 220 V.

- สีแดง     มีอักษร STOP           จำนวน 1 ตัว

- สีเขียว    มีอักษร RUN            จำนวน 1 ตัว

- สีเหลือง  มีอักษร OVERLOAD   จำนวน 1 ตัว

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตู้ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำดี

ขนาด  2  แรงม้า 1 เฟส 220 โวลท์ (แบบ DIRECT ON LINE) (ต่อ)

4. 	สายไฟทั้งหมดใช้ตาม มอก. 11-2531

4.1	วงจร Power ใช้สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น และสายดิน ขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น (ตามระบุในแบบ)

4.2	วงจร Control ใช้สาย VSF ขนาด 1.5 ตารางมิลลิเมตร

4.3	การเดินสายไฟระหว่างอุปกรณ์ภายในตู้ให้ใช้ Plastic Wiring Duct

4.4	การเดินสายไฟระหว่างอุปกรณ์ที่ฝาตู้ให้ใช้ Spiral Tube

4.5	จุดต่อระหว่างอุปกรณ์ภายในตู้กับที่ฝาตู้ให้ใช้ Terminal Blocks

4.6	ปลายของสายไฟทั้งหมดให้ย้ำด้วยหัวเสียบหรือหางปลาและทำเครื่องหมายด้วย Wire Marker

4.7	ให้ต่อวงจรตาม Wiring Diagram ที่กำหนดและถ่ายสำเนาติดไว้ภายในตู้ด้วย

----------------------

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะระบบจ่ายสารละลายคลอรีน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะระบบจ่ายสารละลายคลอรีน ประกอบด้วย

- เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนชนิด DIAPHRAM ซึ่งสามารถจ่ายสารละลายคลอรีนได้สูงสุดไม่มากกว่า  
50  ซีซี/นาที และสามารถปรับค่าความละเอียดของอัตราการจ่ายช่วงละไม่มากกว่า  5  ซีซี/นาที  ได้โดยการ INJECTION และสามารถจ่ายเข้าเส้นท่อที่มีความดันไม่น้อยกว่า 56.8 ปอนด์/ตารางนิ้ว  (4 บาร์) 
ใช้กับไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลท์ 50 เฮิร์ท ส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆที่สารละลายคลอรีนผ่านจะต้องเป็นวัสดุที่ไม่มีปฏิกิริยากับสารละลายคลอรีน

- ถังใส่สารละลายคลอรีนจะต้องเป็นถังซึ่งทำด้วยสารพลาสติกที่มีชื่อว่า POLYETHYLENE หรือ POLYPROPYLENE ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร มีความหนาของผนังถังไม่น้อยกว่า 3 มม. 
มี  SCALE บอกปริมาณความจุของถังที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร และมีรูระบายที่ก้นถังพร้อมฝาปิดถัง

- ชุดวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือในน้ำจำนวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้

- ใช้หลักการของการเทียบสี

- เครื่องมือเทียบสีทำด้วยวัสดุที่ทนทานต่ออุณหภูมิและแรงกระแทกมีฝาหรือครอบปิด (ไม่เป็นกระดาษ)

- หลอดหรือขวดที่ใส่ตัวอย่างน้ำทำด้วยวัสดุใสซึ่งสามารถมองเห็นการเปลี่ยนสีได้ง่ายไม่หลอกตา และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย

- มีคำอธิบายขั้นตอนการทดลองเป็นภาษาไทย

- สามารถหาปริมาณค่าคลอรีนอิสระได้ ช่วงของการวัดสามารถอ่านค่าต่ำสุดได้ ตั้งแต่ 0 มิลลิกรัม/ลิตร สูงสุดไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร และอ่านค่าได้ละเอียด 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร

- มีสารละลายหรือสารเคมีที่ใช้ในการทดสอบตัวอย่างน้ำได้ไม่น้อยกว่า 100 ตัวอย่าง

- สิ่งของทั้งหมดบรรจุในภาชนะมิดชิด และทนทานต่อการใช้งาน

- จัดหาผงปูนคลอรีนความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 60 %  จำนวน  50 กิโลกรัม

------------------------

เครื่องมือประจำการประปา

จำนวน  12 รายการ ดังนี้

| 1. | ประแจคอม้าชนิดขาเดียว ขนาด 24 นิ้ว | จำนวน 2 ตัว |
| --- | --- | --- |
| 2. | ประแจเลื่อน ขนาด 10 นิ้ว | จำนวน 1 ตัว |
| 3. | ประแจ เปิด-ปิด ประตูน้ำ |  |
|  | - ขนาด 3 นิ้ว | จำนวน 1 ตัว |
| 4. | โครงเลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อยขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 โหล | จำนวน 1 ชุด |
| 5. | คีมล็อก ขนาด 10 นิ้ว | จำนวน 1 ตัว |
| 6. | ไขควงปากแฉก ขนาด 4 นิ้ว | จำนวน 1 ตัว |
| 7. | ไขควงปากแบน ขนาด 4 นิ้ว | จำนวน 1 ตัว |
| 8. | ไขควงลองไฟ | จำนวน 1 ตัว |
| 9. | ตลับเมตร 5 เมตร | จำนวน 1 อัน |
| 10. | ฆ้อนหัวกลมพร้อมด้าม ขนาด 2 ปอนด์ | จำนวน 1 อัน |
| 11. | ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5 x 16 X 34.5 นิ้ว | จำนวน 1 ตู้ |
| 12. | คลิ๊ปแอมป์วัดกระแสสลับได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ วัดความต้านทาน,กระแสไฟฟ้า, วัดแรงดันไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์ | จำนวน 1 ตัว |

--------------------------

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ มีดังนี้

- ใช้หลักการของการเทียบสี

- เครื่องมือเทียบสีทำด้วยวัสดุที่ทนทานต่ออุณหภูมิและแรงกระแทกมีฝาหรือครอบปิด (ไม่เป็นกระดาษ)

- หลอดหรือขวดที่ใส่ตัวอย่างน้ำทำด้วยวัสดุใสซึ่งสามารถมองเห็นการเปลี่ยนสีได้ง่ายไม่หลอกตาและสามารถทำความสะอาดได้ง่าย

- มีคำอธิบายขั้นตอนการทดลองเป็นภาษาไทย

- ช่วงของการวัดสามารถอ่านค่าต่ำสุดได้ไม่มากกว่า 4 สูงสุดไม่น้อยกว่า 10 และอ่านค่าได้ละเอียด 0.5

- มีสารละลายหรือสารเคมีที่ใช้ในการทดสอบตัวอย่างน้ำได้ไม่น้อยกว่า 300 ตัวอย่าง

- สิ่งของทั้งหมดบรรจุในภาชนะมิดชิด และทนทานต่อการใช้งาน

@#@#@#@#@#@#@#@#@#@#@

3.2	การเขียนข้อความที่หอถังสูง

รายละเอียดการเขียนข้อความที่หอถังสูงให้ผู้รับดำเนินการดังนี้

- บริเวณกลางถังน้ำของถังสูงให้เขียนความว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข”

- บริเวณด้านหน้าของตัวถังและด้านตรงข้ามให้เขียนข้อความว่า “ระบบประปาบ้านลาดใต้” โดยต้องมีขนาดความสูงของตัวอักษรประมาณ 50 ซม. ด้วยสีกรมท่า ดังรูป

เขียนบริเวณกลางของตัวถัง

ตัวอักษรสูงประมาณ 50 ซม.

เขียนด้านตรงข้ามว่า “ระบบประปาบ้านลาดใต้” ตัวอักษรสูงประมาณ 50 ซม.

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

ระบบประปาบ้านลาดใต้

3.3 รายละเอียดข้อความป้ายการประปา

ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างประปา ตามแบบเลขที่ 921006 จำนวน 1 ป้าย ณ บริเวณรั้วด้านหน้าที่ตั้งระบบประปาตามแบบเลขที่ มค.60-0814-06 โดยมีรายละเอียดข้อความ ดังนี้

ยาว 1.50 ม.

ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านลาดใต้

หมู่ 14 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ก่อสร้างโดยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

ใช้งบประมาณของ ..............................................................ปีงบประมาณ............................

ใช้แหล่งน้ำผิวดินจากหนองคู  ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ แบบผิวดินขนาดกลาง ขนาด 5 ลบ.ม./ชม.

กว้าง 0.60 ม.

3.4 แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| ตรา | องค์การบริหารส่วนตำบล..... ที่อยู่ .................................................................................................................... |
| --- | --- |
| โครงการ : ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง |  |
| ผู้ว่าจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข |  |
| สัญญาเลขที่ ...........................................................................ลงวันที่ ............................................................. 1.20 ม. |  |
| เริ่มสัญญาวันที่ ......................................................................สิ้นสุดสัญญาวันที่............................................... |  |
| รวมระยะเวลาก่อสร้าง : ………………………… วัน ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น..............................................บาท |  |
| ผู้รับจ้าง : (หจก./บริษัท) ...................................... ที่อยู่..............................................โทร........................... |  |
| ผู้ควบคุมงาน : (ผู้ว่าจ้าง)............................................ตำแหน่ง............................โทร.............................. |  |
| ผู้ควบคุมงาน : (ผู้รับจ้าง)...........................................ตำแหน่ง.............................โทร.............................. |  |
| ก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน |  |

2.40 ม.